## Методика расчетов
Особенности расчета:
– При расчете используются параметры стандартных концентрических переходов по ГОСТ 17378-2001, имеющих криволинейные образующие двоякой кривизны.
– Расчет выполняется для области квадратичного закона при Re > Re кр
Суммарные потери напора (∆hсум), возникающие в системе при использовании Питерфлоу РС с условным диаметром (D0)
меньшим чем диаметр трубопроводов (D1, D2), складываются из потерь на переходах (∆hк – потери на сужении (конфузоре), ∆hд – потери на расширении (диффузоре))
и потерь на прямых участках (∆hпр).
(1)
Потери на прямолинейном участке
Потери напора на прямолинейном участке рассчитываются по формуле Дарси-Вейсбаха:
(2)
где: | l – коэффициент сопротивления трения;
L0=L1+L2+L – длина прямого участка (сумма длин участков до и после Питерфлоу РС и длины Питерфлоу РС);
D0 – диаметр прямолинейного участка и Питерфлоу РС;
V0 – скорость потока на прямолинейном участке;
g – ускорение свободного падения.
Коэффициент сопротивления трения l для области квадратичного закона согласно СНиП 2.04.07-86 определяется по формуле:
(3)
где: ∆ – эквивалентная шероховатость труб.
Примечание. |  | При использовании расходомеров с L-каналом дополнительные потери на внутреннем сужении рассчитываются
с применением экстраполяционных коэффициентов по экспериментальным данным потерь.
Потери на сужении (конфузоре)
Потери напора на конфузоре рассчитываются по формуле:
(4)
где: zк – коэффициент сопротивления конфузора.
Для конфузора с криволинейными образующими двоякой кривизны (стандартные переходы) коэффициент сопротивления зависит
только от коэффициента трения ([1], Диаграмма 5-23) и рассчитывается по формуле:
(5)
где: |  |  |  | – степень расширения конфузора (отношение площадей);
– угол раскрытия конфузора.
Потери на расширении (диффузоре)
Потери напора на диффузоре рассчитываются по формуле:
(6)
где: |  | – коэффициент сопротивления диффузора.
Коэффициент сопротивления диффузора:
(7)
где: |  | – коэффициент сопротивления трения;
– коэффициент сопротивления расширения.
Коэффициент сопротивления трения определяется по формуле:
(8)
где: |  |  | – степень расширения диффузора (отношение площадей);
– угол раскрытия диффузора.
Коэффициент сопротивления расширения выражается через коэффициент полноты удара:
(9)
где: |  |  |  | – коэффициент полноты удара;
– коэффициент неравномерности скоростей на входе в диффузор.
Литература:
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

## Расчет(1тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров Питерфлоу РС
по адресу:
Справочные данные
|  |  |  | Тип Питерфлоу | Длина L, мм
|  |  |  | РС20-6, РС20-12 | 111
|  |  |  | РС32-15, PC32-30 | 128
|  |  |  | PC40-22; PC40-45 | 200
|  |  |  | PC50-36, PC50-72 | 153
|  |  |  | PC65-60 | 200
|  |  |  | PC80-90 | 200
|  |  |  | PC100-140, PC100-280 | 250
|  |  |  | PC150-630 | 328
[8 empty] | Тр-д 1 | i | Ii | Ji | ni | gp
|  |  | Обозн. | Ед. изм. | Значение |  | град К | 277.15 | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0
Исходные данные | [6 empty] | Р, МПа | 0.68647 | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0
Массовый расход |  |  | G | т/ч | 4 | 0.044555 | t= | 5.0009 | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0
Температура |  |  | t | °С | 4 |  | p= | 0.041528 | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0
Рабочее давление |  |  | P | кгс/см2 | 7 |  | m3/kg | 0.99974 | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0
Тип расходомера |  |  |  |  | РС20-12 |  |  | 1000.2647 | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0
Тип конфузора |  |  |  |  | 20-25 |  |  |  | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0
Тип диффузора |  |  |  |  | 20-25 |  |  |  | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0
Эквивалентьная шероховатость труб |  |  | D | мм | 0.5 |  |  |  | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -1.8021e-09
Длина сужения |  |  | L0 | мм | 200 |  |  |  | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 5.5166e-08
Расчетные данные | [8 empty] | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.0050253
Диаметр сужения |  |  | D0 | мм | 20 |  |  |  | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253
Ду труб-да перед конфузором |  |  | D1 | мм | 25 |  |  |  | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.082538
Ду труб-да после диффузора |  |  | D2 | мм | 25 |  |  |  | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.0028513
Угол раскрытия конфузора |  |  | a1 | град | 5.6127 |  |  |  | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00012344
Угол раскрытия диффузора |  |  | a2 | град | 5.6127 |  |  |  | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042353
Расчетные параметры потока | [8 empty] | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0025426
Плотность воды |  |  | r | кг/м3 | 1000.2647 |  |  |  | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.0033627
Объемный расход воды |  |  | Q | м3/ч | 3.9989 |  |  |  | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 6.706e-05
Скорость в сужении D0 |  |  | V0 | м/с | 3.5358 |  |  |  | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 2.322e-05
Скорость перед конфузором D1 |  |  | V1 | м/с | 2.2629 |  |  |  | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042255
Скорость после диффузора D2 |  |  | V2 | м/с | 2.2629 |  |  |  | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 0.00037085
Расчет величины потерь | [8 empty] | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 4.0936e-06
Конфузор | [8 empty] | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 6.4197e-05
Коэф. сопротивл. трения |  |  | xтр |  | 0.079874 |  |  |  | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 0.0001198
Потеря напора на конфузоре |  |  | Dhk | м в. ст. | 0.050897 |  |  |  | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 1.2093e-07
Прямой участок | [8 empty] | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 3.9629e-09
Коэф. гидравл. трения |  |  | l |  | 0.05299 |  |  |  | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 4.1787e-07
Потери на прямом участке |  |  | Dhпр | м в. ст. | 0.33766 |  |  |  | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 2.4557e-17
Диффузор | [8 empty] | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -1.9758e-18
Коэф.сопр. расширения |  |  | xрасш |  | 0.0095657 |  |  |  | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -5.0927e-20
Коэф.сопротивления трения |  |  | xтр |  | 0.079874 |  |  |  | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 4.4643e-20
Потери напора на диффузоре |  |  | Dhд | м в. ст. | 0.056992 |  |  |  | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -1.3146e-20
Суммарная потеря напора |  |  |  | м.в.ст. | 0.44555 |  |  |  | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 1.3007e-21
|  |  |  | кгс/см2 | 0.044555 | [5 empty] | R | 0.46153 | 0.1292
Литература:
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
S
0.10444
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 1.5637e-06
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 45224.432
Note on H30: Выбрать тип Питерфлоу из списка
Note on H31: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on H32: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on H34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)

## Расчет(2тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров Питерфлоу РС
по адресу:
Справочные данные
|  |  |  | Тип Питерфлоу |  | Длина L, мм
|  |  |  | РС20-6, РС20-12 |  | 111
|  |  |  | РС32-15, PC32-30 |  | 128
|  |  |  | PC40-22; PC40-45 |  | 200
|  |  |  | PC50-36, PC50-72 |  | 153
|  |  |  | PC65-60 |  | 200
|  |  |  | PC80-90 |  | 200
|  |  |  | PC100-140, PC100-280 |  | 250
|  |  |  | PC150-630 |  | 328
[8 empty] | Тр-д 1 | Тр-д 2 |  |  | i | Ii | Ji | ni | gp | gp | 100-100
| Обозн. | Ед. изм. | Трубопровод 1 |  | Трубопровод 2 |  | град К | 423.15 | 343.15 |  |  | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0 | 0 | 100-125
Исходные данные | [6 empty] | Р, МПа | 0.51975 | 0.31381 |  |  | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0 | 0 | 100-150
Массовый расход | G | т/ч | 7.92 |  | 3.3 |  | t= | 3.2754 | 4.039 |  |  | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0 | 0 | 100-200
Температура | t | °С | 150 |  | 70 |  | p= | 0.031443 | 0.018984 |  |  | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0 | 0 | 100-250
Рабочее давление | P | кгс/см2 | 5.3 |  | 3.2 |  | m3/kg | 1.0905 | 1.0226 |  |  | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0 | 0 | 100-300
Тип расходомера |  |  | РС20-12 |  | РС20-12 |  |  | 917.0314 | 977.8728 |  |  | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0 | 0
Тип конфузора |  |  | 20-25 |  | 20-25 | [6 empty] | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0 | 0 | 150-150
Тип диффузора |  |  | 20-50 |  | 50-200 | [6 empty] | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0 | 0 | 150-200
Экв.шероховатость труб | D | мм | 0.5 |  | 0.5 |  | =СМЕЩ(BegParamKM;ПОИСКПОЗ(F36;Dy0KM;0)-1;0;ВПР(F36;ParamKM2;5;ЛОЖЬ)) |  |  |  |  | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -4.3627e-07 | -2.5347e-08 | 150-250
Длина сужения | L0 | мм | 256 |  | 256 |  | =СМЕЩ(X25;ПОИСКПОЗ(F36;Dy0KM;0)-1;0;ВПР(F36;ParamKM2;5;ЛОЖЬ)) |  |  |  |  | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 3.9434e-06 | 4.3119e-07 | 150-300
Расчетные данные | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.009248 | 0.0067411 | 150-350
Диаметр сужения | D0 | мм | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 150-400
Ду труб-да перед конфузором | D1 | мм | 25 |  | 25 | [6 empty] | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.044851 | 0.061529
Ду труб-да после диффузора | D2 | мм | 50 |  | 200 | [6 empty] | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.0004575 | 0.0011812 | 20-20
Угол раскрытия конфузора | a1 | град | 5.6127 |  | 5.6127 |  | InterpolCoeff |  |  |  |  | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.0007704 | 0.00029891 | 20-32
Угол раскрытия диффузора | a2 | град | 36.8699 |  | 76.5803 |  | Интерполяционные коэффициенты |  |  |  |  | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042414 | 0.0042489 | 20-40
Расчетные параметры потока | [6 empty] | 20 | -0.00024685 | 0.00023193 | 0.0097026 | -0.00039441 | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0013836 | -0.0019015 | 20-50
Плотность воды | r | кг/м3 | 917.0314 |  | 977.8728 |  | 32 | -0.00021399 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.00054032 | 0.0013975
Объемный расход воды | Q | м3/ч | 8.6366 |  | 3.3747 |  | 40 | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 2.1088e-09 | 4.5618e-07 | 32-32
Скорость в сужении D0 | V0 | м/с | 7.6364 |  | 2.9839 |  | 50 | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 0.00026708 | 7.5668e-05 | 32-40
Скорость перед конфузором D1 | V1 | м/с | 4.8873 |  | 1.9097 |  | 65 | -7.6224e-05 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042376 | 0.00042526 | 32-50
Скорость после диффузора D2 | V2 | м/с | 1.2218 |  | 0.029839 |  | 80 | -7.6224e-05 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 9.5749e-06 | 6.4054e-05 | 32-65
Расчет величины потерь | [6 empty] | 100 | -9.5238e-06 | 0.00051587 | 0.0011226 | -2.7778e-06 | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 8.6773e-05 | 1.7952e-05 | 32-80
Конфузор | [11 empty] | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 0.00021835 | 0.00011663
Коэф. сопротивл. трения | xтр |  | 0.079874 |  | 0.079874 | [6 empty] | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 2.7006e-07 | 6.4105e-06 | 50-50
Потеря напора на конфузоре | Dhk | м в. ст. | 0.2374 |  | 0.036246 |  |  | -0.00024685 | 0.00023193 | 0.0097026 | -0.00039441 | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 1.5999e-05 | 1.2842e-06 | 50-65
Прямой участок | [11 empty] | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 3.2816e-06 | 1.0256e-07 | 50-80
Коэф. гидравл. трения | l |  | 0.05299 |  | 0.05299 | [6 empty] | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 1.6394e-05 | 2.4898e-06 | 50-100
Потери на прямом участке | Dhпр | м в. ст. | 2.016 |  | 0.3078 | [6 empty] | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 1.2141e-09 | 1.3105e-13 | 50-125
Диффузор | [11 empty] | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -3.3176e-10 | -1.9095e-14 | 50-150
Коэф.сопр. расширения | xрасш |  | 0.57188 |  | 2.334 | [6 empty] | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -6.165e-10 | -3.9213e-15 | 50-200
Коэф.сопротивления трения | xтр |  | 0.02041 |  | 0.010689 | [6 empty] | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 9.9596e-10 | 4.6258e-15
Потери напора на диффузоре | Dhд | м в. ст. | 1.7604 |  | 1.064 | [6 empty] | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -5.405e-10 | -1.8331e-15 | 80-100
Суммарная потеря напора |  | м.в.ст. | 4.0138 |  | 1.408 | [6 empty] | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 9.8554e-11 | 2.4407e-16 | 80-125
|  | кгс/см2 | 0.40138 |  | 0.1408 | [8 empty] | R | 0.46153 | 0.092299 | 0.10674 | 80-150
80-200
80-80
Литература:
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил.
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
|  |  | S | S
|  |  | 0.39169 | 0.076353
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 1.6141e-07 | 4.0073e-07
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 946184.1257 | 148921.6956
Note on F30: Выбрать тип Питерфлоу из списка
Note on F31: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on F32: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on F34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)
Note on H34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)

## Расчет(4тр)
Расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров Питерфлоу РС
по адресу:
Справочные данные
|  |  |  | Тип Питерфлоу |  | Длина L, мм
|  |  |  | РС20-6, РС20-12 |  | 111
|  |  |  | РС32-15, PC32-30 |  | 128
|  |  |  | PC40-22; PC40-45 |  | 200
|  |  |  | PC50-36, PC50-72 |  | 153
|  |  |  | PC65-60 |  | 200
|  |  |  | PC80-90 |  | 200
|  |  |  | PC100-140, PC100-280 |  | 250
|  |  |  | PC150-630 |  | 328
[8 empty] | Тр-д 1 | Тр-д 2 | Тр-д 3 | Тр-д 4 | Тип | Ду, мм | Канал | Длина, мм |  | Тип КМ | ДУ ПФ РС | Lпр.уч | a | ДУ до и после |  | i | Ii | Ji | ni | gp | gp | gp | gp
| Обозн. | Ед. изм. | Трубопровод 1 | Трубопровод 2 | Трубопровод 3 | Трубопровод 4 | град К | 277.15 | 277.15 | 277.15 | 277.15 | РС20-6 | 20 | L | 111 | 1 | 100-100 | 100 | 250 | 0 | 100 | 6 | 1 | 0 | -2 | 0.14633 | 0 | 0 | 0 | 0
Исходные данные | [6 empty] | Р, МПа | 0.68647 | 0.68647 | 0.68647 | 0.68647 | РС20-12 | 20 | S | 111 | 2 | 100-125 | 100 | 650 | 14.25 | 125 |  | 2 | 0 | -1 | -0.84548 | 0 | 0 | 0 | 0
Массовый расход | G | т/ч | 1 | 2 | 3 | 4 | t= | 5.0009 | 5.0009 | 5.0009 | 5.0009 | РС32-15 | 32 | L | 128 | 3 | 100-150 | 100 | 650 | 21.7711 | 150 |  | 3 | 0 | 0 | -3.7564 | 0 | 0 | 0 | 0
Температура | t | °С | 4 | 4 | 4 | 4 | p= | 0.041528 | 0.041528 | 0.041528 | 0.041528 | РС32-30 | 32 | S | 128 | 4 | 100-200 | 100 | 650 | 55.5171 | 200 |  | 4 | 0 | 1 | 3.3855 | 0 | 0 | 0 | 0
Рабочее давление | P | кгс/см2 | 7 | 7 | 7 | 7 | m3/kg | 0.99974 | 0.99974 | 0.99974 | 0.99974 | РС40-22 | 40 | L | 200 | 5 | 100-250 | 100 | 650 | 56.3572 | 250 |  | 5 | 0 | 2 | -0.95792 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип расходомера |  |  | РС50-72 | РС50-72 | РС50-72 | РС20-6 |  | 1000.2647 | 1000.2647 | 1000.2647 | 1000.2647 | РС40-45 | 40 | S | 200 | 6 | 100-300 | 100 | 650 | 71.0754 | 300 |  | 6 | 0 | 3 | 0.15772 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип конфузора |  |  | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 20-25 | [5 empty] | РС50-36 | 50 | L | 153 | 7 | 125-125 | 125 |  | 0 | 125 | 5 | 7 | 0 | 4 | -0.016616 | 0 | 0 | 0 | 0
Тип диффузора |  |  | 50-50 | 50-50 | 50-50 | 20-25 | [5 empty] | РС50-72 | 50 | S | 153 | 8 | 125-150 | 125 |  | 10.9846 | 150 |  | 8 | 0 | 5 | 0.00081215 | 0 | 0 | 0 | 0
Экв.шероховатость труб | D | мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | РС65-60 | 65 | L | 200 | 9 | 125-200 | 125 |  | 29.9902 | 200 |  | 9 | 1 | -9 | 0.00028319 | -1.8021e-09 | -1.8021e-09 | -1.8021e-09 | -1.8021e-09
Длина сужения | L0 | мм | 153 | 153 | 153 | 153 | [5 empty] | РС80-90 | 80 | L | 200 | 10 | 125-250 | 125 |  | 48.1147 | 250 |  | 10 | 1 | -7 | -0.00060706 | 5.5166e-08 | 5.5166e-08 | 5.5166e-08 | 5.5166e-08
Расчетные данные | [11 empty] | РС100-140 | 100 | L | 250 | 11 | 125-300 | 125 |  | 64.0108 | 300 |  | 11 | 1 | -1 | -0.01899 | 0.0050253 | 0.0050253 | 0.0050253 | 0.0050253
Диаметр сужения | D0 | мм | 50 | 50 | 50 | 20 | [5 empty] | РС100-280 | 100 | S | 250 | 12 | 150-150 | 150 | 320 | 0 | 150 | 6 | 12 | 1 | 0 | -0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253 | 0.03253
Ду труб-да перед конфузором | D1 | мм | 50 | 50 | 50 | 25 | [5 empty] | РС150-630 | 150 | S | 328 | 13 | 150-200 | 150 | 1280 | 20.2493 | 200 |  | 13 | 1 | 1 | -0.021842 | 0.082538 | 0.082538 | 0.082538 | 0.082538
Ду труб-да после диффузора | D2 | мм | 50 | 50 | 50 | 25 | [9 empty] | 14 | 150-250 | 150 | 1280 | 31.0482 | 250 |  | 14 | 1 | 3 | -5.2838e-05 | 0.0028513 | 0.0028513 | 0.0028513 | 0.0028513
Угол раскрытия конфузора | a1 | град | 0 | 0 | 0 | 5.6127 | InterpolCoeff | [8 empty] | 15 | 150-300 | 150 | 1280 | 56.3572 | 300 |  | 15 | 2 | -3 | -0.00047184 | 0.00012344 | 0.00012344 | 0.00012344 | 0.00012344
Угол раскрытия диффузора | a2 | град | 0 | 0 | 0 | 5.6127 | Интерполяционные коэффициенты | [8 empty] | 16 | 150-350 | 150 | 1280 | 48.8879 | 350 |  | 16 | 2 | 0 | -0.00030002 | 0.0042353 | 0.0042353 | 0.0042353 | 0.0042353
Расчетные параметры потока | [6 empty] | 20 | -0.00024685 | 0.00023193 | 0.0097026 | -0.00039441 |  |  |  |  | 17 | 150-400 | 150 |  | 59.2089 | 400 |  | 17 | 2 | 1 | 4.7661e-05 | -0.0025426 | -0.0025426 | -0.0025426 | -0.0025426
Плотность воды | r | кг/м3 | 1000.2647 | 1000.2647 | 1000.2647 | 1000.2647 | 32 | -0.00021399 | 0.0017598 | 0.0025531 | -4.4911e-05 |  |  |  |  | 18 | 20-20 | 20 | 155 | 0 | 20 | 6 | 18 | 2 | 3 | -4.4142e-06 | 0.0033627 | 0.0033627 | 0.0033627 | 0.0033627
Объемный расход воды | Q | м3/ч | 0.99974 | 1.9995 | 2.9992 | 3.9989 | 40 | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 | [5 empty] | 20-25 | 20 | 391 | 5.6127 | 25 |  | 19 | 2 | 17 | -7.2695e-16 | 6.706e-05 | 6.706e-05 | 6.706e-05 | 6.706e-05
Скорость в сужении D0 | V0 | м/с | 0.14143 | 0.28287 | 0.4243 | 3.5358 | 50 | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 |  |  |  |  | 19 | 20-32 | 20 | 391 | 22.6199 | 32 |  | 20 | 3 | -4 | -3.168e-05 | 2.322e-05 | 2.322e-05 | 2.322e-05 | 2.322e-05
Скорость перед конфузором D1 | V1 | м/с | 0.14143 | 0.28287 | 0.4243 | 2.2629 | 65 | -7.6224e-05 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 |  |  |  |  | 20 | 20-40 | 20 | 391 | 36.8699 | 40 |  | 21 | 3 | 0 | -2.8271e-06 | 0.00042255 | 0.00042255 | 0.00042255 | 0.00042255
Скорость после диффузора D2 | V2 | м/с | 0.14143 | 0.28287 | 0.4243 | 2.2629 | 80 | -7.6224e-05 | 0.00062315 | 0.0017424 | -4.1803e-05 |  |  |  |  | 21 | 20-50 | 20 | 391 | 36.8699 | 50 |  | 22 | 3 | 6 | -8.5205e-10 | 0.00037085 | 0.00037085 | 0.00037085 | 0.00037085
Расчет величины потерь | [6 empty] | 100 | -9.5238e-06 | 0.00051587 | 0.0011226 | -2.7778e-06 |  |  |  |  | 22 | 20-65 | 20 | 391 | 23.9679 | 65 |  | 23 | 4 | -5 | -2.2425e-06 | 4.0936e-06 | 4.0936e-06 | 4.0936e-06 | 4.0936e-06
Конфузор | [15 empty] | 23 | 32-32 | 32 | 200 | 0 | 32 | 5 | 24 | 4 | -2 | -6.5171e-07 | 6.4197e-05 | 6.4197e-05 | 6.4197e-05 | 6.4197e-05
Коэф. сопротивл. трения | xтр |  | 0 | 0 | 0 | 0.079874 | [9 empty] | 24 | 32-40 | 32 | 440 | 15.1893 | 40 |  | 25 | 4 | 10 | -1.4342e-13 | 0.0001198 | 0.0001198 | 0.0001198 | 0.0001198
Потеря напора на конфузоре | Dhk | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0.050897 |  | -6.2937e-05 | 0.0011764 | 0.0013939 | 3.108e-06 |  |  |  |  | 25 | 32-50 | 32 | 440 | 22.6199 | 50 |  | 26 | 5 | -8 | -4.0517e-07 | 1.2093e-07 | 1.2093e-07 | 1.2093e-07 | 1.2093e-07
Прямой участок | [15 empty] | 26 | 32-65 | 32 | 440 | 33.3985 | 65 |  | 27 | 8 | -11 | -1.2734e-09 | 3.9629e-09 | 3.9629e-09 | 3.9629e-09 | 3.9629e-09
Коэф. гидравл. трения | l |  | 0.037851 | 0.037851 | 0.037851 | 0.05299 | [9 empty] | 27 | 32-80 | 32 | 440 | 23 | 80 |  | 28 | 8 | -6 | -1.7425e-10 | 4.1787e-07 | 4.1787e-07 | 4.1787e-07 | 4.1787e-07
Потери на прямом участке | Dhпр | м в. ст. | 0.00011809 | 0.00047235 | 0.0010628 | 0.36275 | [9 empty] | 28 | 40-100 | 40 | 448 | 41.1121 | 100 | 5 | 29 | 21 | -29 | -6.8762e-19 | 2.4557e-17 | 2.4557e-17 | 2.4557e-17 | 2.4557e-17
Диффузор | [15 empty] | 29 | 40-40 | 40 | 200 | 0 | 40 |  | 30 | 23 | -31 | 1.4478e-20 | -1.9758e-18 | -1.9758e-18 | -1.9758e-18 | -1.9758e-18
Коэф.сопр. расширения | xрасш |  | 0 | 0 | 0 | 0.0095657 | [9 empty] | 30 | 40-50 | 40 | 448 | 9.5273 | 50 |  | 31 | 29 | -38 | 2.6336e-23 | -5.0927e-20 | -5.0927e-20 | -5.0927e-20 | -5.0927e-20
Коэф.сопротивления трения | xтр |  | 0 | 0 | 0 | 0.079874 | [9 empty] | 31 | 40-65 | 40 | 448 | 20.2493 | 65 |  | 32 | 30 | -39 | -1.1948e-23 | 4.4643e-20 | 4.4643e-20 | 4.4643e-20 | 4.4643e-20
Потери напора на диффузоре | Dhд | м в. ст. | 0 | 0 | 0 | 0.056992 | [9 empty] | 32 | 40-80 | 40 | 448 | 29.8628 | 80 |  | 33 | 31 | -40 | 1.8228e-24 | -1.3146e-20 | -1.3146e-20 | -1.3146e-20 | -1.3146e-20
Суммарная потеря напора |  | м.в.ст. | 0.00011809 | 0.00047235 | 0.0010628 | 0.47064 | [9 empty] | 33 | 50-50 | 50 | 200 | 0 | 50 | 7 | 34 | 32 | -41 | -9.3537e-26 | 1.3007e-21 | 1.3007e-21 | 1.3007e-21 | 1.3007e-21
|  | кгс/см2 | 1.1809e-05 | 4.7235e-05 | 0.00010628 | 0.047064 | [9 empty] | 34 | 50-65 | 50 | 448 | 12.231 | 65 |  |  |  | R | 0.46153 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292
[16 empty] | 35 | 50-80 | 50 | 448 | 22.6199 | 80
[16 empty] | 36 | 50-100 | 50 | 448 | 34.708 | 100
Литература: | [15 empty] | 37 | 50-125 | 50 | 448 | 41.1121 | 125
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992.- 672 с: ил. | [15 empty] | 38 | 50-150 | 50 |  | 67.3801 | 150
2 СНиП 2.04.07-86 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | [15 empty] | 39 | 50-200 | 50 |  | 76.5803 | 200
[16 empty] | 40 | 65-100 | 65 | 480 | 24.6782 | 100 | 5
[16 empty] | 41 | 65-125 | 65 | 480 | 33.3985 | 125
[16 empty] | 42 | 65-150 | 65 | 480 | 59.0776 | 150
|  |  | S | S | S | L | [9 empty] | 43 | 65-65 | 65 | 200 | 0 | 65
|  |  | 0.00013133 | 0.00038143 | 0.00068739 | 0.10444 | [9 empty] | 44 | 65-80 | 65 | 480 | 11.4212 | 80
[16 empty] | 45 | 80-100 | 80 | 570 | 14.25 | 100 | 5
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 1.5637e-06 | 1.5637e-06 | 1.5637e-06 | 1.5637e-06 | [9 empty] | 46 | 80-125 | 80 | 570 | 25.1177 | 125
Число Рейнольдса в сужении | Re |  | 4522.4432 | 9044.8864 | 13567.3296 | 45224.432 | [9 empty] | 47 | 80-150 | 80 | 570 | 30.137 | 150
[16 empty] | 48 | 80-200 | 80 | 800 | 64.5513 | 200
[16 empty] | 49 | 80-80 | 80 | 200 | 0 | 80
[18 empty] | D0 | E1 |  | D1
[18 empty] | 20 | 51 |  | 25
5.6127
[17 empty] | 125-125 | 125 |  | 0 | 125
[17 empty] | 125-150 | 125 |  | 10.9846 | 150
[17 empty] | 125-200 | 125 |  | 29.9902 | 200
[17 empty] | 125-250 | 125 |  | 48.1147 | 250
[17 empty] | 125-300 | 125 |  | 64.0108 | 300
Note on F30: Выбрать тип Питерфлоу из списка
Note on F31: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on F32: Выбрать тип перехода из списка. При отсутствии перехода выбрать одинаковые цифры
Note on F34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)
Note on G34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)
Note on H34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)
Note on I34: Ввести длину прямого участка сужения, равную сумме длинн прямых участков ДО (L1) и ПОСЛЕ (L2) Питерфлоу и длины Питерфлоу (L)